学院建筑物防雷检测服务

项目采购

询

价

文

件

采购人： 广西交通技师学院

2025年3月18日

第一章  询价公告

广西交通技师学院（采购人名称）就 学院建筑物防雷检测服务采购 项目组织询价采购。

- 采购项目概况

- 建筑物防雷检测项目清单

| 序号 | 货物（服务、工程）名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 学院三个校区建筑物防雷检测服务 | 一、检测标准与规范 严格依据现行国家标准执行，包括但不限于： - 《建筑物防雷设计规范》（GB 50057） - 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》（GB 50343） - 《防雷装置检测技术规范》（GB/T 21431） - 广西壮族自治区及南宁市地方防雷相关法规与标准。 二、检测范围与内容 1.覆盖所有楼栋，本招标项目广西交通技师学院邕武校区、长堽校区、伊岭校区所有建筑物、实训大棚等防雷系统进行检测。 ①邕武校区21栋：1栋宿舍楼、2栋宿舍楼、3栋宿舍楼、5栋宿舍楼、6栋宿舍楼、7栋宿舍楼、8栋宿舍楼、9栋宿舍楼、10栋宿舍楼、求学楼、求知楼、综合楼、礼堂、酒店实训楼、信息中心楼、德技楼、德能楼、德艺楼、德诚楼、民用航空实训基地、京东物流实训基地。 ②长堽校区10栋：1号宿舍楼、2号宿舍楼、3号宿舍楼（女）、4号宿舍楼、5号宿舍楼、礼堂、办公楼、教学楼、教工楼、试验楼。 ③伊岭校区8栋：1栋宿舍楼、2栋宿舍楼、3栋宿舍楼、A栋教学楼、B栋教学楼、食堂、汽车实训基地、运动场。 2.外部防雷装置检测： - 接闪器（避雷针、带、网）的材质、规格、安装工艺及保护范围； - 引下线的数量、间距、连接可靠性及腐蚀状况； - 接地装置的接地电阻值（需符合规范要求，一般≤4Ω，特殊场所按设计值）； - 防雷网格、等电位连接有效性。 3.内部防雷装置检测： - 电涌保护器（SPD）的安装位置、参数匹配及运行状态； - 金属管线、设备等电位连接与屏蔽措施； - 强电、弱电系统的雷电防护措施合规性。 三、检测流程要求 1.设备与人员资质： - 使用经校准合格的专用检测仪器（如接地电阻测试仪、SPD测试仪等）； - 检测人员须持有省级气象主管机构颁发的《防雷装置检测资格证》，并具备相关项目经验。 2.现场操作规范： - 检测过程不得影响学校正常教学秩序； - 遵守安全作业规范，确保检测人员和校园安全。 四、检测报告要求 1.报告内容： - 检测数据完整、真实，附仪器校准证书复印件； - 对不合格项提供图文说明及整改建议； - 结论明确，注明防雷装置整体性能等级（合格/不合格）。 2.时效性： - 现场检测完成后5个工作日内提交初稿，校方确认后3个工作日内提交正式报告（加盖CMA或防雷检测专用章）。 五、验收与售后服务 检测单位需配合学校完成整改后复检，直至全部达标。 六、其他要求 1.检测单位需具备乙级及以上防雷检测资质，且在广西省内备案； 2.近3年无不良信用记录，提供同类项目成功案例； 3.检测过程中需对学校资料保密，不得外泄检测数据。 | 1 | 项 |  |
| 备注： 每一项报价均含检测的人工费、材料费、差旅费、交通费、依法应交纳税金等费用，采购人不再支付任 何费用，供应商按上表逐项进行报价。 |  |  |  |  |  |

二、供应商参加本次采购活动应具备下列条件

（一）一般要求： 具有由工商部门颁发的企业法人营业执照、经营许可证

（二）资质要求： 具备乙级及以上防雷检测资质，且在广西省内备案

（三）其他要求： 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；能开具防雷装置检测服务发票

三、询价文件要求

（一）资格证明文件内容（递交响应文件时提供各一份）：

1.法定代表人授权委托书（格式详见第四章，加盖公章）；

2.被授权人身份证（复印件加盖公章，须提交原件备查）；

3.营业执照（复印件加盖公章）。

（二）报价文件内容：

1.资格证明文件（加盖公章）；

2.报价表（格式详见第四章，加盖公章）；

3.服务方案、服务承诺书（加盖公章）（包括有效的消防设备维修上岗证、等级证）；

4.履约能力、企业实力、服务能力等证明材料（加盖公章）。

（三）报价文件装订及密封要求：

报价文件用A4纸打印，一式二份，密封后须在封口处加盖公章，并在封面上注明投标项目。

本项目不接受电子投标，快递（闪送）投标文件、逾期送达、未送达指定地点、或未密封的投标文件，不予受理。

四、递交询价响应文件的截止时间及地点

询价文件递交的截止时间：2025年3月25日上午10点30分，地点： 南宁市兴宁区邕武路9号，广西交通技师学院综合楼1520室  。

五、开标时间及地点

2025年3月25日上午10点30分，在 广西交通技师学院邕武校区综合楼1519室 评标，如有变动，另行通知。

六、评标方式和评标结果

（一）采购人选取学院评审库中的评审专家和需求部门代表组成评标小组，对响应人的资格和符合性进行审查，按照经评审的最低投标价法确定中标候选单位。

经评审的最低投标价法是指评标小组对满足采购文件实质要求的报价文件，按照经评审的报价由低到高的顺序推荐中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。经评审的报价相等时，投标报价低的优先；投标报价也相等的，由评标小组自行确定。

1.在报价（单价合理）、资格、商务及技术性审查均满足的情况下，排名第一名的响应人为第一成交候选人，排名第二名的响应人为第二成交候选人。排名第一的成交候选人放弃成交、或因不可抗力提出不能履行合同的，采购人可以确定排名第二的成交候选人为成交人，以此类推。

（1）总报价超过采购预算金额的视为无效。

（2）涉及到《自治区本级行政事业单位日常办公设施配置标准》（桂财资〔2014〕10号）中的设施设备时，单价超价格上限标准的，视为无效。

（3）评标小组可以书面方式或打电话要求报价人对报价文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。报价有算术错误的，评标小组按以下原则对报价进行修正，修正的价格经投标人确认后具有约束力。报价人不接受修正价格的，其报价作废标处理。

①报价文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

②总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

（4）评标小组根据询价文件，审查报价文件是否存在下列重大偏差，若存在，其报价文件视为无效。

①报价文件没有报价人授权代表签字和加盖公章；

②报价文件载明的项目完成期限超过采购文件规定的期限；

③明显不符合技术规格、技术标准的要求；

④报价文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合采购文件的要求；

⑤报价文件附有采购人不能接受的条件；

⑥不符合采购文件中规定的其他实质性要求。

（二）采购人在开标后1个工作日内，按照评标过程中推荐的中标候选单位顺序，确定中标侯选人。

（三）中标公示期为1个工作日，公示期满无异议，双方协商签订合同。

七、公告发布

本项目询价公告和成交公示在  广西交通技师学院官网  上发布。

八、联系方式

采购人（全称）： 广西交通技师学院

地址：南宁市兴宁区邕武路9号

联系人：李老师    联系电话：0771-3393443

纪检监察室监督电话：0771-3851601

广西交通技师学院

2025年3月18日

第二章  询价须知

| 序号 | 条款名称 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名 称： 广西交通技师学院 地 址： 南宁市兴宁区邕武路9号 |
| 2 | 采购项目名称 | 学院建筑物防雷检测服务 |
| 3 | 资金来源 | 部门年度预算 |
| 4 | 预算金额 | 80000元 |
| 5 | 采购方式 | 询价 |
| 6 | 服务期限/供货周期 | 自合同签订之日起3个工作日内上门检测，现场检测完成后5个工作日内提交初稿，校方确认后3个工作日内提交正式报告（加盖CMA或防雷检测专用章）。 |
| 7 | 质量要求 | 按询价公告要求提供各项服务 |
| 8 | 联合体 | □ 接受； R 不接受 |
| 9 | 响应人对询价文件提出质疑的时间 | 自询价文件公布时间起的三个工作日内 |
| 10 | 分包 | R不允许；□允许 |
| 11 | 构成询价文件的其他文件 | 询价文件的澄清、修改书及有关补充通知为询价文件的 有效组成部分 |
| 12 | 询价响应文件份数 | 2 份 |

- 合同条款及格式

# 广西交通技师学院

# 建筑物防雷检测服务采购合同

合同编号：

采 购 人（甲方）   广西交通技师学院         采 购 计 划 号

供 应 商（乙方）                            招  标  编  号

签  订  地  点                              签 订 时 间

本合同是否为中小企业预留合同：  否（是/否）。

根据《中华人民共和国民法典》《建筑物防雷设计规范》（GB 50057）《建筑物电子信息系统防雷技术规范》（GB 50343）《防雷装置检测技术规范》（GB/T 21431）以及广西壮族自治区及南宁市地方防雷相关法规与标准等法律法规规定，按照询价文件规定条款和乙方响应文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1、项目一览表

| 序号 | 名称 | 服务内容及标准、要求 | 数量 | 单位 | 单价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一、检测标准与规范 严格依据现行国家标准执行，包括但不限于： - 《建筑物防雷设计规范》（GB 50057） - 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》（GB 50343） |  |  |  |
| 1 | 学院三个校区建筑物防雷检测服务 | - 《防雷装置检测技术规范》（GB/T 21431） - 广西壮族自治区及南宁市地方防雷相关法规与标准。 二、检测范围与内容 1.覆盖所有楼栋，本招标项目广西交通技师学院邕武校区、长堽校区、伊岭校区所有建筑物、实训大棚等防雷系统进行检测。 ①邕武校区21栋：1栋宿舍楼、2栋宿舍楼、3栋宿舍楼、5栋宿舍楼、6栋宿舍楼、7栋宿舍楼、8栋宿舍楼、9栋宿舍楼、10栋宿舍楼、求学楼、求知楼、综合楼、礼堂、酒店实训楼、信息中心楼、德技楼、德能楼、德艺楼、德诚楼、民用航空实训基地、京东物流实训基地。 ②长堽校区10栋：1号宿舍楼、2号宿舍楼、3号宿舍楼（女）、4号宿舍楼、5号宿舍楼、礼堂、办公楼、教学楼、教工楼、试验楼。 ③伊岭校区8栋：1栋宿舍楼、2栋宿舍楼、3栋宿舍楼、A栋教学楼、B栋教学楼、食堂、汽车实训基地、运动场。 2.外部防雷装置检测： - 接闪器（避雷针、带、网）的材质、规格、安装工艺及保护范围； - 引下线的数量、间距、连接可靠性及腐蚀状况； - 接地装置的接地电阻值（需符合规范要求，一般≤4Ω，特殊场所按设计值）； - 防雷网格、等电位连接有效性。 3.内部防雷装置检测： - 电涌保护器（SPD）的安装位置、参数匹配及运行状态； | 1 | 项 |  |
|  |  | - 金属管线、设备等电位连接与屏蔽措施； - 强电、弱电系统的雷电防护措施合规性。 三、检测流程要求 1.设备与人员资质： - 使用经校准合格的专用检测仪器（如接地电阻测试仪、SPD测试仪等）； - 检测人员须持有省级气象主管机构颁发的《防雷装置检测资格证》，并具备相关项目经验。 2.现场操作规范： - 检测过程不得影响学校正常教学秩序； - 遵守安全作业规范，确保检测人员和校园安全。 四、检测报告要求 1.报告内容： - 检测数据完整、真实，附仪器校准证书复印件； - 对不合格项提供图文说明及整改建议； - 结论明确，注明防雷装置整体性能等级（合格/不合格）。 2.时效性： - 现场检测完成后5个工作日内提交初稿，校方确认后3个工作日内提交正式报告（加盖CMA或防雷检测专用章）。 五、验收与售后服务 检测单位需配合学校完成整改后复检，直至全部达标。 六、其他要求 1.检测单位需具备乙级及以上防雷检测资质，且在广西省内备案； 2.近3年无不良信用记录，提供同类项目成功案例； 3.检测过程中需对学校资料保密，不得外泄检测数据。 |  |  |  |
| 详见报价表 |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写）： 元整（¥ ） |  |  |  |  |  |

2.合同合计金额包括但不限于满足本次竞标全部采购需求所应提供的服务，以及伴随的货物和工程（如有）的价格；包含竞标服务、货物、工程的成本、备件、专用工具、包装、运输（含运输保险）、安装（如有）、调试、检验、技术服务、培训、税费及技术资料等全部所有费用。如询价文件对其另有规定的，从其规定。

- 第二条　质量保证

乙方所提供的服务及服务内容必须与响应文件承诺相一致，必须按照国家标准《建筑物防雷设计规范》（GB 50057）《建筑物电子信息系统防雷技术规范》（GB 50343）《防雷装置检测技术规范》（GB/T 21431）以及广西壮族自治区及南宁市地方防雷相关法规与标准的规定执行。

第三条　权利保证

1、乙方应保证所提供服务在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权等知识产权及其他合法权利，且所有权、处分权等没有受到任何限制。

2、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或者任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或者资料提供基于履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。乙方的保密义务持续有效，不因为本合同履行终止、解除或者无效而解除。

3、 双方基于本合同履行所产生的全部成果的所有权和全部知识产权归甲方所有（包括但不限于计算机软件、各类作品或设计、商业秘密等成果；涉及肖像权和图片租用版权等情况，乙方应提前向甲方予以书面说明），乙方不得擅自使用或转卖他人。

第四条　交付和验收

1、服务期限：自合同签订之日起3个工作日内上门检测，现场检测完成后5个工作日内提交初稿，校方确认后3个工作日内提交正式报告（加盖CMA或防雷检测专用章），服务地点：甲方指定服务地点。

2、乙方应按响应文件的承诺向甲方提供相应的服务，并提供所服务内容的相关技术资料。

3、乙方提供不符合响应文件和本合同规定的服务成果，甲方有权拒绝接受。

4、乙方完成服务后应及时书面通知甲方进行验收，甲方应在收到通知后七个工作日内进行验收，逾期不开始验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。

5、甲乙双方应按照本合同、响应文件验收。

6、甲方在初步验收或者最终验收过程中如发现乙方提供的服务成果不满足响应文件及本合同规定的，可暂缓向乙方付款，直到乙方及时完善并提交相应的服务成果且经甲方验收合格后，方可办理付款。

7、甲方验收时以书面形式提出异议的，乙方应自收到甲方书面异议后五个工作日内及时予以解决，否则甲方有权不出具服务验收合格单。

第五条  售后服务及培训

1、乙方应按照国家有关法律法规和甲方采购文件采购需求、本合同所附的《售后服务承诺》要求为甲方提供相应的售后服务。

2、甲方应提供必要测试条件（如场地、电源、水源等）。

3、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点及要求：              。

第六条　付款方式

甲乙双方同意本合同金额的支付按以下第    项约定执行：

1、一次性支付

2、分期支付

本项目预付款在合同生效以及具备实施条件后15日内支付，预付款比例为合同金额的   %（以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于10%，项目分年安排预算的，第二年预付时间为次年相对应月份，以此类推）……服务期限满后七天内支付总额的     %。

乙方请款前，应先经验收合格并提供采购货物等额的合规增值税发票给予甲方作为付款依据，甲方在收到乙方提交的等额合规增值税发票后在 15 个工作日内向乙方支付采购费用。

第七条　履约保证金

无。

第八条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担，合同另有约定的除外。

第九条　违约责任

1、除不可抗力原因外，乙方没有按照合同规定的时间提供服务的，甲方可要求乙方退还相应的服务费并支付违约金。每推迟一天提供服务或所提供服务不符合采购要求的，每天按合同金额的 3 ‰支付违约金，该违约金累计不超过合同金额的 30 %。乙方出现               等违约情形时，甲方可单方解除本合同且不承担乙方的任何损失。

2、乙方提供的服务如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或者诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任；由此造成甲方必须参加诉讼或参与处理而产生各项费用（包括但不限于律师费、差旅费、评估费、鉴定费等）及损失的，由乙方向甲方赔偿所产生的各项费用及损失。

3、甲方延期付款的，每天向乙方偿付延期款额 3 ‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期款额 30 %。

4. 乙方提供的服务或产品因质量不合格造成甲方或第三人损失的，由乙方承担违约赔偿责任；乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供服务的，乙方应按本合同合计金额  30 %向甲方支付违约金。

5. 乙方提供的服务及服务成果不符合甲方采购要求的，由乙方采取措施补救达到采购要求；乙方不及时处理的，甲方可代为处理，所需费用从余款或者履约保证金中扣除，不足另补。

6.因任何一方的违约行为引起诉讼的，由违约方承担守约方为实现债权而产生的全部费用（包括但不限于律师费、诉讼费、调查费、公告费、复印费、申请保全费、诉讼保全保险费、申请执行费、交通费、差旅费、评估费、鉴定费、证人出庭费用、协助执行悬赏费等费用）。

第十条  不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十一条  合同争议解决

1、因服务质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构进行鉴定。服务符合标准的，鉴定费由甲方承担；服务不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或者与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十二条  合同生效及其他

1、合同经双方法定代表人或者授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或者补充的，甲乙双方须签订书面补充协议，作为本合同不可分割的一部分。

3.甲乙双方同意把本合同中双方的地址及电子邮箱作为法院送达的判决书、裁定书、调解书和各类诉讼文书材料、裁判文书及双方送达各类文书的地址，双方一致同意法院电子送达各类诉讼文书材料，如有变更的，变更一方须于在变更后的三个工作日内书面通知对方，否则，法院及任何一方向原地址进行送达各类文书材料无论是否收到均视为有效送达，由此产生的后果由变更方自行承担。

4、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十三条　合同的变更、终止与转让

1、本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或者终止。

2、乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

第十四条　本合同书与下列文件一起构成本合同文件

1、成交通知书；

2、竞标报价表；

3、商务要求偏离表和技术要求偏离表；

4、服务方案；

5、响应文件中的其他相关文件。

6、上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或者不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

第十五条　本合同一式肆份，具有同等法律效力，甲乙双方各贰份。

| 甲方：（章） 年 月 日 | 乙方：（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 统一社会信用代码：12450000498502015M | 统一社会信用代码： |
| 单位地址：南宁市邕武路9号 | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 电话： | 电话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |

合 同 附 件

一般服务类

| 1. 供应商承诺具体事项： |  |
| --- | --- |
| 2. 售后服务具体事项： |  |
| 3. 保修期责任： |  |
| 4. 其他具体事项： |  |
| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页

- 第四章  响应文件格式

- 一、法定代表人授权委托书

致： 广西交通技师学院 （采购人名称）：

本人          （姓名） 系                （响应人全称）的法定代表人，现授权委托          （被委托人姓名、职务）为我公司代理人，以本公司的名义参加                （项目名称） 询价活动。代理人在询价活动过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，均为代表本公司的行为，与本人的行为具有同等法律效力。本公司将承担代理人行为的一切法律责任和后果。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：       （签字）性别：     年龄：

身份证号码：

响应人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

授权委托日期：           年       月        日

注：1、附法定代表人及委托代理人身份证复印件并加盖单位公章。

2、响应人的法定代表人直接参加询价活动的，不提供授权书。

二、报价表 (以项目实际情况编制） 建筑物防雷检测服务项目报价表

| 序号 | 货物（服务、工程）名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 价格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 学院三个校区建筑物防雷检测服务 | 一、检测标准与规范 严格依据现行国家标准执行，包括但不限于： - 《建筑物防雷设计规范》（GB 50057） - 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》（GB 50343） - 《防雷装置检测技术规范》（GB/T 21431） - 广西壮族自治区及南宁市地方防雷相关法规与标准。 二、检测范围与内容 1.覆盖所有楼栋，本招标项目广西交通技师学院邕武校区、长堽校区、伊岭校区所有建筑物、实训大棚等防雷系统进行检测。 ①邕武校区21栋：1栋宿舍楼、2栋宿舍楼、3栋宿舍楼、5栋宿舍楼、6栋宿舍楼、7栋宿舍楼、8栋宿舍楼、9栋宿舍楼、10栋宿舍楼、求学楼、求知楼、综合楼、礼堂、酒店实训楼、信息中心楼、德技楼、德能楼、德艺楼、德诚楼、民用航空实训基地、京东物流实训基地。 ②长堽校区10栋：1号宿舍楼、2号宿舍楼、3号宿舍楼（女）、4号宿舍楼、5号宿舍楼、礼堂、办公楼、教学楼、教工楼、试验楼。 ③伊岭校区8栋：1栋宿舍楼、2栋宿舍楼、3栋宿舍楼、A栋教学楼、B栋教学楼、食堂、汽车实训基地、运动场。 2.外部防雷装置检测： - 接闪器（避雷针、带、网）的材质、规格、安装工艺及保护范围； - 引下线的数量、间距、连接可靠性及腐蚀状况； - 接地装置的接地电阻值（需符合规范要求，一般≤4Ω，特殊场所按设计值）； - 防雷网格、等电位连接有效性。 3.内部防雷装置检测： - 电涌保护器（SPD）的安装位置、参数匹配及运行状态； - 金属管线、设备等电位连接与屏蔽措施； - 强电、弱电系统的雷电防护措施合规性。 三、检测流程要求 1.设备与人员资质： - 使用经校准合格的专用检测仪器（如接地电阻测试仪、SPD测试仪等）； - 检测人员须持有省级气象主管机构颁发的《防雷装置检测资格证》，并具备相关项目经验。 2.现场操作规范： - 检测过程不得影响学校正常教学秩序； - 遵守安全作业规范，确保检测人员和校园安全。 四、检测报告要求 1.报告内容： - 检测数据完整、真实，附仪器校准证书复印件； - 对不合格项提供图文说明及整改建议； - 结论明确，注明防雷装置整体性能等级（合格/不合格）。 2.时效性： - 现场检测完成后5个工作日内提交初稿，校方确认后3个工作日内提交正式报告（加盖CMA或防雷检测专用章）。 五、验收与售后服务 检测单位需配合学校完成整改后复检，直至全部达标。 六、其他要求 1.检测单位需具备乙级及以上防雷检测资质，且在广西省内备案； 2.近3年无不良信用记录，提供同类项目成功案例； 3.检测过程中需对学校资料保密，不得外泄检测数据。 | 1 | 项 |  |  |
| 备注： 每一项报价均含检测的人工费、材料费、差旅费、交通费、依法应交纳税金等费用，采购人不再支付任 何费用，供应商按上表逐项进行报价。 |  |  |  |  |  |  |

- 三、服务方案、服务承诺书

(由响应人以项目实际情况编制）

- 四、履约能力、企业实力、服务能力等证明材料

（由响应人自行编制）